Устройство пожарного оповещения и звуковой трансляции

"БУМ – 150"

Руководство по эксплуатации

Москва  2015г

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	7

1.1	Назначение устройства	7

1.2	Технические характеристики	8

1.2.1	Общие характеристики	8

1.2.2	Характеристики электромагнитной совместимости	8

1.2.3	Характеристики безопасности	9

1.2.4	Конструктивно-технические характеристики	9

1.3	Состав устройства	10

1.4	Устройство и работа	11

1.4.1	Принцип действия устройства	11

1.4.2	Структура и составные части устройства	13

1.4.3	Входные и выходные узлы устройства	15

1.4.4	Алгоритм обработки сигналов от линий извещателей	18

1.5	Маркировка	19

1.6	Упаковка	19

2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	20

2.1	Эксплуатационные ограничения	20

2.2	Общие принципы использования устройства	20

2.2.1	Требования к составу файлов на карте памяти	20

2.2.2	Требования к содержанию файла BUM150.TXT	21

2.2.3	Требования к линии оповещения	23

2.2.4	Требования к используемым картам памяти	23

2.2.5	Параметры звуковых сообщений	23

2.3	Подготовка устройства к использованию	24

2.3.1	Меры безопасности при подготовке устройства	24

2.3.2	Правила и порядок осмотра, подготовки и проверки готовности устройства к использованию	24

2.4	Использование устройства	26

2.4.1	Порядок действия обслуживающего персонала	26

2.4.1.1	Меры безопасности при работе с устройством	26

2.4.1.2	Органы управления и контроля устройства	26

2.4.1.3	Порядок включения устройства и контроля работоспособности	26

2.4.1.4	Порядок действия обслуживающего персонала при управлении устройством	29

2.4.1.5	Порядок выполнения калибровки линии оповещения	29

2.4.1.6	Дополнительная информация при отказах устройства	30

2.4.1.7	Рекомендации по применению устройства	30

2.4.2	Возможные неисправности и методы их устранения	32

3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	33

3.1	Общие указания	33

3.2	Меры безопасности	33

3.3	Порядок технического обслуживания устройства	33

4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ устройства	34

5	ХРАНЕНИЕ	35

6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	36

7	УТИЛИЗАЦИЯ	37

ПРИЛОЖЕНИЕ A	39

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АКБ – аккумуляторная батарея;

ОС – операционная система;

ПИ – пожарный извещатель (датчик);

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный;

ППУ – пожарный прибор управления;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией.

Настоящее руководство по эксплуатации, именуемое в дальнейшем руководство, представляет собой единый документ, содержащий техническое описание и сведения, необходимые для правильного использования по назначению устройства пожарного оповещения и звуковой трансляции "БУМ-150", его технического обслуживания, текущего ремонта, транспортирования и хранения, а также оценки его технического состояния и необходимости ремонта. Руководство предназначено для изучения принципа действия устройства пожарного оповещения и звуковой трансляции "БУМ-150" и его эксплуатации.

Устройство пожарного оповещения и звуковой трансляции "БУМ-150" в дальнейшем тексте настоящего руководства именуется "устройство".

ВНИМАНИЕ:

1. При эксплуатации устройства необходимо учитывать следующие потенциально опасные для жизни и здоровья человека воздействия:

- высокое напряжение 220В 50 Гц внутри составных частей устройства;

- вырабатываемое на линейном выходе устройства напряжение 120 В звуковых частот.

2. К монтажу и пусконаладочным работам по устройству допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику. При эксплуатации устройства должны соблюдаться требования действующих правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

3. Устройство необходимо устанавливать в помещении, в котором обеспечиваются требования к условиям эксплуатации, приведенные в настоящем руководстве.

# Описание и работа

## Назначение устройства

В соответствии с классификацией по ГОСТ Р 53325-2009 устройство относится к ППУ с совмещением ряда функций ППКП и предназначено для построения на его основе СОУЭ, либо составной части СОУЭ. Устройство может работать как автономно, так и в составе комплекса аппаратных средств "Речор-М", реализованного на базе цифро-аналоговой сети. Цифро-аналоговая сеть комплекса "Речор-М" в дальнейшем тексте настоящего руководства именуется "ЦА-сеть".

При автономной работе устройство обеспечивает:

- формирование сообщения пожарного оповещения и трансляцию его на линейный выход в виде сигнала звуковой частоты (в ответ на поступление сигналов срабатывания от внешних ПИ или ППКП);

- трансляцию речевых сообщений (объявлений) от собственного микрофона на линейный выход;

- трансляцию речевых сообщений и музыкальных программ, поступающих от линейного входа, на линейный выход.

При работе в составе комплекса "Речор-М" устройство обеспечивает:

- передачу в ЦА-сеть комплекса данных о срабатывании подключенных к устройству внешних ПИ или ППКП;

- формирование сообщения пожарного оповещения и трансляцию его на линейный выход в виде сигнала звуковой частоты (в ответ на поступления разрешающей команды из ЦА-сети комплекса);

- трансляцию речевых сообщений и музыкальных программ, поступающих из ЦА-сети комплекса, на линейный выход.

Устройство соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009 а также требованиям «Свода правил СП3.13130.2009», далее именуемых Правилами, при эксплуатации внутри закрытых отапливаемых помещений в следующих условиях:

- температура воздуха от минус 10 до +55;

- верхнее значение относительной влажности воздуха - не более 93 % при  +20 ºС;

- высота над уровнем моря - не более 2500 м;

- содержание пыли в воздухе при наличии приточной вентиляции – не более 1 мг/м3;

- содержание коррозионно-активных агентов соответствует условно-чистому типу атмосферы по таблице 8 ГОСТ 15150 (сернистый газ не более    20 мг/м2·сут. (не более 0,025 мг/м3); хлориды – менее 0,3 мг/м2·сут.);

- отсутствие воздействия плесневых и дереворазрушающих грибов, бактерий, насекомых, червей и грызунов;

- электропитание от системы электроснабжения общего назначения переменного однофазного тока с качеством энергии по ГОСТ 13109 с номинальным напряжением 220 В и номинальной частотой 50 Гц.

## Технические характеристики

### Общие характеристики

Устройство имеет следующие технические характеристики:

- число линий (входов) для подключения  к устройству ПИ		 4;

- количество звуковых фонограмм пожарного оповещения

в энергонезависимой памяти устройства, не менее				 4;

- тип поддерживаемой энергонезависимой памяти (типы

карт памяти)						SD (SDSC и SDHC), MMC;

- номинальная выходная мощность, Вт						 150;

- напряжение на линейном выходе при номинальной

выходной мощности, В								 120;

- номинальный уровень сигнала на линейном входе, В			 0.77;

- номинальное значение входного сопротивления для

линейного входа, Ом 									 600;

- тип линейного входа	- симметричный;

- длительность интервала задержки между поступлением

сигнала срабатывания от внешнего ПИ и началом

формирования сообщения пожарного оповещения, с			30;

- количество коммутируемых выводов для подключения

исполнительных устройств противопожарной защиты (один

перекидной контакт, два положения)						1;

- предельная коммутационная нагрузка при включении

исполнительных устройств противопожарной защиты		9 А, 240 В;

- мощность, потребляемая от источника питания 220 В

в дежурном режиме, не более, ВА							10;

- мощность, потребляемая от источника питания 220 В

в режиме трансляции звуковых сигналов, не более, ВА			200.

Устройство предоставляет множественность сценариев внутризонового оповещения при поступлении сигналов срабатывания извещателей (или ППКП) по линиям ПИ1…ПИ4.

Устройство обеспечивает контроль целостности трансляционной линии, подключенной к его линейному выходу, как в дежурном режиме, так и в режиме трансляции звуковых сообщений и программ.

Устройство производит автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора 24 В при пропадании основного сетевого питания.

### Характеристики электромагнитной совместимости

1.1.2.1 Устройство обладает устойчивостью к воздействию электростатических разрядов со следующими параметрами:

- при контактном разряде ±4 кВ;

- при воздушном разряде ±8 кВ.

Критерий качества функционирования: B.

1.1.2.2 Устройство обладает устойчивостью к воздействию наносекундных импульсных помех (НИП) со следующими параметрами:

- (0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на сигнальные порты,  порты управления;

- (0,5 кВ при воздействии НИП на входные порты электропитания.

Критерий качества функционирования: B.

1.1.2.3 Устройство обладает устойчивостью к воздействию динамических изменений напряжения электропитания со следующими параметрами:

- провалы напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания на 30 % в течение 10 периодов частоты питающей сети (200 мс). Критерий качества функционирования устройства во время испытаний: B;

- прерывания напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания более чем на 95 % в течение 250 периодов частоты питающей сети (5000 мс). Критерий качества функционирования устройства во время испытаний: С;

- выбросы напряжения питания на 20 % в течение 10 периодов частоты питающей сети (200 мс). Критерий качества функционирования устройства: B.

1.1.2.4 Устройство обладает устойчивостью к воздействию микросекундных импульсных помех (МИП) большой энергии со следующими параметрами:

- для цепей питания в режиме «провод-провод» значение импульса напряжения МИП: (1 кВ, в режиме «провод-земля» значение импульса напряжения МИП: (2 кВ.

Критерий качества функционирования устройства: В.

### Характеристики безопасности

1.1.2.2.1 Сопротивление между зажимом защитного заземления и каждой доступной прикосновению металлической частью устройства, которая может оказаться под  напряжением, не превышает 0,1 Ом

1.1.2.2.2 Сопротивление изоляции цепей электропитания от заземляемых частей  устройства - не менее 50 МОм.

1.1.2.2.3 Электрическая изоляция между сетевыми токоведущими цепями и заземляемыми частями устройства выдерживает без пробоя в течение 1 минуты испытательное напряжение  переменного тока не менее 1,5 кВ ампл.

1.1.2.2.4 Уровень акустических шумов на рабочем месте оператора не  превышает 30 дБА.

### Конструктивно-технические характеристики

Габаритные размеры (длина х высота х глубина) составных частей устройства не превышают 300 х 400 х 155 мм.

Масса устройства не превышает 10 кг.

## Состав устройства

Состав устройства приведен в Табл. 1.1.

Табл. 1.1 Состав устройства

| Наименование составной части | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| устройство пожарного оповещения и звуковой трансляции "БУМ – 150" | 1 |  |
| Комплект монтажных частей | 1 | Коробка нагрузочная для магистральных линий громкоговорителей «КН-М», микрофон с тангентой, заглушка линии световых табло |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 | паспорт, руководство по эксплуатации (допускается электронная версия на CD-ROM носителе) |

## Устройство и работа

### Принцип действия устройства

Рис. 1.1 Упрощенная схема подключения устройства

Устройство может работать как автономно, так и под управлением ЦА-сети в составе комплекса аппаратных средств "Речор-М". Автономный режим работы предполагает присутствие оператора. Работа в составе комплекса может происходить в необслуживаемом режиме.

В автономном режиме работы устройство анализирует сигналы, поступающие от ПИ или ППКП, и, в случае срабатывания ПИ, воспроизводится звуковое сообщение, которое усиливается и транслируется на линейный выход. К линейному выходу должна быть подключена трансляционная линия, охватывающая обслуживаемый объект. К линии по всей ее длине подсоединены пассивные пожарные оповещатели (громкоговорители). На конце линии включается специальная согласующая нагрузка «КН-М», сопротивление которой примерно соответствует волновому сопротивлению линии. Устройство контролирует целостность трансляционной линии путем анализа параметров отраженной волны при зондировании линии сигналами в надтональной области частот.

Упрощенная схема подключения устройства приведена на Рис. 1.1. Входы, обозначенные как ПИ1…ПИ4, служат для подсоединения внешних ПИ или ППКП (так называемые линии командного импульса). Всего к устройству может быть подключено от одного до четырех ПИ. Появлению сигнала срабатывания на каком-либо входе может быть сопоставлено или индивидуальное для этого входа, или общее для всех входов сообщение оповещения (определяется составом файлов на SD-карте).

Выдаче сообщения предшествует прерывистый звуковой сигнал (внутренний зуммер) длительностью 30 с. Оператор может отменить или прервать воспроизведение сообщения путем нажатия кнопки "ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ" в течении действия этого сигнала или после его завершения.

При работе в составе комплекса "Речор-М" устройство также анализирует сигналы, поступающие от ПИ (ППКП), однако, в случае срабатывания ПИ, процесс воспроизведения звукового сообщения не запускается непосредственно. Вначале устройство передает в ЦА-сеть пакет данных, сообщающий о срабатывании ПИ. Передача осуществляется по шине данных "лин.Д" (см. Рис. 1.1). Затем по ЦА-сети поступает команда на старт процесса трансляции сообщения. Воспроизведение сообщения начинается немедленно, без выдачи предшествующего звукового сигнала внутреннего зуммера.

ЦА-сеть связывает отдельные устройства с центральным устройством комплекса. Она состоит из шины данных "лин.Д", которая представляет собой сетевой дуплексный интерфейс стандарта RS-485 с асимметричным доступом, и аналоговой симметричной линии "лин.А". По шине "лин.Д" производится двунаправленный обмен данными и командами между центральным устройством комплекса и периферийными устройствами. По линии "лин.А" центральное устройство передает аналоговый сигнал параллельно на все периферийные устройства комплекса. Каждое устройство комплекса обеспечивает сквозное распространение через себя сигналов линий "лин.Д" и "лин.А" без какой-либо модификации.

Во всех режимах работы процесс воспроизведения сообщения сопровождается сменой положения перекидного контакта имеющегося в устройстве реле, что должно приводить к изменению состояния внешнего исполнительного устройства (включение либо, наоборот, выключение). Также одновременно производится подача питания на линию световых табло, в результате чего они должны зажигаться.

При нажатии тангенты подключенного к устройству микрофона производится коммутация микрофонного входа к усилителю. В результате устройство переводится в режим трансляции речевых сообщений от микрофона. Если в момент нажатия тангенты производилось воспроизведение сообщения, то оно прерывается на все время нажатия.

Устройство может быть использовано для трансляции звуковых сигналов, подаваемых на линейный вход "лин.А" (аналоговая симметричная линия на Рис. 1.1). Причем, в автономном режиме работы этот вход является самостоятельным и имеет собственный сигнал занятия для осуществления коммутации. При работе в составе комплекса линейный вход "лин.А" задействован для приема аналоговых сигналов от центрального устройства комплекса.

### Структура и составные части устройства

Структурная схема устройства приведена на Рис. 1.2. В устройство входят следующие составные части:

- плата контроллера и звукового процессора;

- плата усилителя мощности;

- линейный трансформатор звука;

- блок сетевого питания;

- блок аккумуляторных батарей;

- автоматический сетевой выключатель;

- корпус.

Рис. 1.2 Структурная схема устройства

Контроллер является центральным узлом устройства и осуществляет следующие функции:

- обнаружение командных импульсов на линиях ПИ1…ПИ4;

- анализ состояния линии оповещения;

- управление процессором звука;

- информационный обмен с картой памяти;

- связь с центральным устройством комплекса РЕЧОР-М по шине "лин.Д" ЦА-сети;

- обслуживание органов управления и индикации, контроль общего состояния устройства, формирование сигнала АВАРИЯ;

- мониторинг усилителя мощности;

- терморегулирование;

- мониторинг напряжения питания.

Усилитель мощности работает в классе "D" и реализован по полной мостовой схеме (выходной сигнал без постоянной составляющей). Отличительной чертой усилителя является высокий КПД выходного каскада (более 95%). На плате усилителя мощности размещен источник вторичного электропитания 15 В, от которого запитывается плата контроллера и звукового процессора.

Блок питания вырабатывает напряжение 27/24 В для питания усилителя мощности. Кроме того, блок питания выполняет функции зарядного устройства АКБ и устройства бесперебойного питания.

### Входные и выходные узлы устройства

При подключении к устройству внешних цепей следует учитывать особенности исполнения его входных и выходных узлов. Общее расположение разъемов, служащих для подключения внешних сигнальных цепей иллюстрирует Рис. 1.3.

Рис. 1.3 Расположение разъемов для подключения сигнальных цепей

На Рис. 1.5 представлена схема узла сопряжения с внешними линиями пожарных извещателей (либо ППКП) ПИ1..ПИ4. Эта же схема используется для приема сигнала занятия на линейном входе и для приема сигнала неисправности от внешних устройств (вход АВАРИЯ). Приведенная схема не обеспечивает гальванической развязки и формирует ток опроса определенной полярности 5…8 мА, что следует учитывать при подключении внешних цепей к перечисленным входам. А именно, если выход ППКП имеет гальваническую развязку, то не нужно заземлять линию "ПИ-" со стороны ППКП. Если коммутирующим элементом в ППКП служит оптрон, то при подключении к цепям "ПИ+" и "ПИ-" требуется соблюдать полярность.

Рис. 1.4 Разводка внешнего разъема для подключения к линейному входу (а) и схема входного узла подключения к ЦА-сети (б)

Рис. 1.5 Схема входного узла опроса внешней цепи типа "сухой контакт"

Один из разъемов подключения к ЦА-сети служит также и для подключения к линейному входу устройства (см. Рис. 1.3). Линейный вход доступен в автономном режиме работы, когда ЦА-сеть не используется. Как видно из Рис. 1.4 б, шины и линии ЦА-сети проходят через устройство насквозь за исключением цепи "BUSY", которая в автономном режиме передает сигнал занятия линейного входа, а в сетевом режиме служит для обнаружения вышестоящего сетевого устройства. Разводка разъема типа RJ45 для подключения к линейному входу приведена на Рис. 1.4 а, причем контакты 1,2,7 и 8 не используются. Обжим разъемов RJ45 на кабель необходимо выполнять либо по стандарту 568А, либо по стандарту 568В (см. Рис. 1.6). Оба стандарта обеспечивают правильное распределение пар, требуется только исключать смешивание разных стандартов в пределах одного кабеля. Если два сетевых устройства близко расположены, то для их соединения можно применять обычные (не перекрестные) патч-корды.

Рис. 1.6 Стандарты обжима разъемов RJ45 (а) и цоколевка разъема RJ45 (б)

Напряжение питания световых табло подводится к контактам "ПИТАНИЕ 1" и "ПИТАНИЕ 2". Синхронно с процессом оповещения устройство коммутирует подведенное питание соответственно на контакты "ТАБЛО 1" и "ТАБЛО 2" того же разъема. При окончании оповещения контакты "ТАБЛО 1" и "ТАБЛО 2" обесточиваются. В дежурном режиме (то есть когда нет оповещения) устройство может контролировать целостность линии световых табло светодиодного типа путем измерения сопротивления шлейфа (линия + заглушка линии) при подаче напряжения 5 В отрицательной полярности. Для осуществления такого контроля положительный полюс питания необходимо подавать на контакт "ПИТАНИЕ 1". Во всех остальных случаях достоверный контроль затруднен и функция контроля линии световых табло должна быть отключена в файле конфигурации BUM150.TXT (см. раздел 2.2.2).

На разъем "Выход АВАРИЯ" выдается интегральный признак неисправности, который формируется  по результатам анализа состояния самого устройства и линий оповещения и световых табло. Об активности признака неисправности свидетельствует замыкание контактов разъема"выход АВАРИЯ" (контакт механического реле).

Разъем "внешнее исполнительное устройство" соединен с контактной группой реле (переключающийся контакт), срабатывающего при трансляции оповещения. В отсутствии оповещения контакты находятся в нормально-разомкнутом (НР) и нормально-замкнутом (НЗ) состояниях.

К разъему "Линейный выход" подключается линия оповещения с нагрузкой «КН-М» в конце.

### Алгоритм обработки сигналов от линий извещателей

Входы ПИ1…ПИ4 устройства реагируют на изменение состояния линий с "разомкнуто" на состояние "замкнуто". В результате изменения запускается трансляция оповещения.

Если оповещение транслируется, то не важно какое состояние имеет соответствующая ему линия. Однако, если оповещение было сброшено кнопкой ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ, а линия "залипла", то есть продолжает находиться в состоянии "замкнуто", оповещение будет запущено повторно.

Для предотвращения непрерывной цепочки запуска оповещения при "залипании" линии, вводится таймаут блокировки повторного запуска для каждой линии. Таймаут стартует в момент сброса оповещения, и следующий запуск оповещения происходит только по окончанию таймаута. Значение таймаута по умолчанию – 1 минута. Величина таймаута может быть изменена в файле конфигурации (см. раздел 2.2.2).

При восстановлении функционирования линии, а именно при возникновении смены состояния с "разомкнуто" на состояние "замкнуто", таймаут, если он активен, прерывается, и запуск оповещения происходит немедленно.

Программные операции определения состояний "замкнуто" и "разомкнуто" устойчивы к "дребезгу" механического контакта продолжительностью до 50 мс.

## Маркировка

Каждая составная часть устройства имеет маркировку, содержащую:

- наименование составной части;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- заводской номер, присвоенный составной части при изготовлении;

- знак соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

## Упаковка

Категория упаковки составных частей устройства соответствует категории КУ-1 по ГОСТ 23170, предусматривающую защиту от прямого попадания атмосферных осадков, брызг воды и солнечной ультрафиолетовой радиации, проникания пыли, песка и аэрозолей. Вариант защиты от коррозии – ВЗ-0 (без средств временной противокоррозионной защиты) по ГОСТ 9.014.

В качестве тары для хранения и транспортирования используются ящики с деревянными ручками по ГОСТ 5959 или ГОСТ 2991 или картонная упаковка.  Для амортизации пространство между стенками, дном и крышкой ящика (коробки) и составной частью устройства заполняют до уплотнения гофрированным картоном.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## Эксплуатационные ограничения

Во избежание нанесения вреда жизни и здоровью обслуживающего персонала, а также выхода передатчика из строя при эксплуатации необходимо строго соблюдать:

- правильное подключение составных частей устройства друг к другу, к внешней аппаратуре и к сети электропитания;

- правильное заземление составных частей устройства;

- порядок включения и выключения устройства.

## Общие принципы использования устройства

Перед началом эксплуатации устройства следует задать, если это необходимо, параметры конфигурации (путем редактирования файла конфигурации BUM150.TXT), а именно:

- если устройство включается в ЦА-сеть, требуется присвоить ему индивидуальный сетевой адрес;

- если задействуются более одного входа подключения пожарных извещателей (или ППКП) ПИ1…ПИ4, то следует проанализировать получающийся или задать желаемый сценарий внутризонового оповещения посредством расстановки приоритетов отдельным сообщениям;

- если к устройству подключена линия световых табло, необходимо разрешить или запретить контроль ее целостности, предварительно выяснив осуществимость этого контроля.

Следует определить количество и содержание сообщений внутризонового оповещения, и, если потребуется, подготовить и записать на SD-карту памяти устройства соответствующие звуковые файлы.

После установки устройства и подключения его к внешним цепям необходимо запустить автоматическую калибровку функции контроля целостности линии оповещения, без проведения которой функция контроля будет работать не правильно. Если в процессе эксплуатации изменяются характеристики линии оповещения (например, изменяется общая длина, тип провода, маршрут прокладки, количество подключенных громкоговорителей). Следует всякий раз запускать автоматическую калибровку функции контроля.

### Требования к составу файлов на карте памяти

Устройство выполняет заданные функции при наличии в корневом каталоге карты памяти следующих файлов с зарезервированными именами:

- MESSAGE1.MP3 и/или MSG01.MP3 – содержит сообщение, используемое при срабатывании извещателя на линии ПИ1. Присутствие хотя бы одного из этих файлов обязательно. При наличии обоих файлов выбирается файл MESSAGE1.MP3. Отсутствие обоих файлов диагностируется как неисправность устройства с выдачей соответствующей индикации;

- MESSAGE2.MP3 и/или MSG02.MP3 – содержит сообщение, используемое при срабатывании извещателя на линии ПИ2. При наличии обоих файлов выбирается файл MESSAGE2.MP3. В случае отсутствия обоих файлов происходит их замещение файлом MESSAGE1.MP3 (MSG01.MP3);

- MESSAGE3.MP3 и/или MSG03.MP3 – содержит сообщение, используемое при срабатывании извещателя на линии ПИ3. При наличии обоих файлов выбирается файл MESSAGE3.MP3. В случае отсутствия обоих файлов происходит их замещение файлом MESSAGE1.MP3 (MSG01.MP3);

- MESSAGE4.MP3 и/или MSG04.MP3 – содержит сообщение, используемое при срабатывании извещателя на линии ПИ4. При наличии обоих файлов выбирается файл MESSAGE4.MP3. В случае отсутствия обоих файлов происходит их замещение файлом MESSAGE1.MP3 (MSG01.MP3);

- DEFENSE.MP3 – содержит сообщение, которое может быть использовано при поступлении через ЦА-сеть команды "ТРАНСЛИРОВАТЬ ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ". В автономном режиме работы файл не требуется;

- TEST.MP3 – содержит сообщение, которое транслируется при проверке исправности функции оповещения (при нажатии кнопки ТЕСТ). При отсутствии файла он замещается файлом MESSAGE1.MP3 (MSG01.MP3);

- BUM150.TXT – содержит текстовую информацию (набор формализованных описателей), используемую для конфигурации устройства при включении. При отсутствии файла считается, что нет ни одного описателя, и устройство конфигурируется в соответствии с установками по умолчанию (см. Табл. 2.1 в разделе 2.2.2).

Имена файлов могут быть набраны как в верхнем, так и в нижнем регистре. Отклонения в написании зарезервированных имен файлов от указанных написаний (за исключением регистра) не допускается. Поиск файлов с зарезервированными именами производится только в корневом каталоге карты памяти. Все файлы с прочими именами и вложенные каталоги игнорируются.

### Требования к содержанию файла BUM150.TXT

Файл должен содержать текст в кодировке ASCII. Файл может быть создан (изменен) любым текстовым редактором, поддерживающим работу с неформатированным текстом (например, подходит встроенный в ОС Windows редактор "Блокнот").

Текст файла состоит из формализованных описателей. Каждый описатель занимает одну текстовую строку. Описатель состоит из трех полей и имеет следующую структуру:

<имя описателя><знак присваивания><параметр описателя>,

где поля описателя заключены в угловые скобки.

Имена и параметры описателей сведены в Табл. 2.1. В качестве знака присваивания используется знак "=" (знак равенства). Вне полей описателя могут быть вставлены пробелы и/или знаки табуляции. Группа пробелов воспринимается как один пробел. Лидирующие пробелы в строке и пустые строки игнорируются. Поле численного параметра описателя может содержать только десятичные цифры без каких-либо других знаков и разделителей, причем лидирующие нули игнорируются.

Пример написания файла BYM150.TXT приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А.

Табл. 2.1 Перечень описателей для файла BUM150.TXT

| описателЬ | Назначение описателя | Примечание |
| --- | --- | --- |
| NET_ADR=N | Присваивает индивидуальный номер "N" устройству (сетевой адрес) в ЦА-сети, где N – одно- или двузначное число, не равное 0 | Используется при работе в составе комплекса "Речор-М"; при отсутствии описателя или равенстве нулю параметра N устройство работает только в автономном режиме |
| LIN1_PRIOR=K | Задает приоритет сообщению, транслируемому при срабатывании извещателя на линии ПИ1, где К=1 (высший приоритет), 2, 3 или 4 (низший приоритет). По умолчанию К=1 | При срабатывании извещателей на нескольких линиях одновременно транслируется сообщение, имеющее более высокий приоритет. Если два или несколько сообщений имеют одинаковый приоритет, то они транслируются поочередно. При отсутствии описателя или неразрешенном значении параметра вступает в силу установка по умолчанию |
| LIN2_PRIOR=K | Задает приоритет сообщению, транслируемому при срабатывании извещателя на линии ПИ2, где К=1 (высший приоритет), 2, 3 или 4 (низший приоритет). По умолчанию К=2 |  |
| LIN3_PRIOR=K | Задает приоритет сообщению, транслируемому при срабатывании извещателя на линии ПИ3, где К=1 (высший приоритет), 2, 3 или 4 (низший приоритет). По умолчанию К=3 |  |
| LIN4_PRIOR=K | Задает приоритет сообщению, транслируемому при срабатывании извещателя на линии ПИ4, где К=1 (высший приоритет), 2, 3 или 4 (низший приоритет). По умолчанию К=4 |  |
| TBL_CHECK=Y TBL_CHECK=N | Разрешает (параметр=Y) или запрещает (параметр=N) контроль целостности линии световых табло | При отсутствии описателя считается, что контроль не разрешен (TBL_CHECK=N) |
| TIMEOUT=K | Задает одновременно для всех линий ПИ1…ПИ4 таймаут блокировки повторного запуска оповещения. Величина К имеет смысл длительности в минутах, и изменяется от К=1 до К=30. Значение по умолчанию К=1 | Таймаут используется при "залипании" линий. При отсутствии описателя вступает в силу установка по умолчанию |
| TIMEOUT1=K TIMEOUT2=K TIMEOUT3=K TIMEOUT4=K | Задает раздельно для каждой линии ПИ1, ПИ2, ПИ3 и ПИ4 таймаут блокировки повторного запуска оповещения. Величина К имеет смысл длительности в минутах, и изменяется от К=1 до К=30. | При отсутствии описателя вступает в силу установка для общего описателя TIMEOUT |

### Требования к линии оповещения

Линия оповещения должна иметь однолучёвую структуру, то есть не включать в себя разветвлений и ответвлений.

Подключенные к линии громкоговорители должны быть, по возможности, однотипными и распределены вдоль линии равномерно.

На конце линии должна быть подключена согласующая нагрузка из комплекта поставки.

### Требования к используемым картам памяти

Устройство может работать (обеспечивает аппаратную и программную совместимость) со следующими типами карт памяти:

- карты памяти SD стандартной емкости версии 2.ХХ (SDSC ver.2.XX) ;

- карты памяти SD высокой емкости (SDHC) ;

- карты памяти SD стандартной емкости версии 1.ХХ (SDSC ver.1.XX) ;

- карты памяти ММС.

Также поддерживаются карты формата (форм-фактора) микро-SD, перечисленных выше типов. Карты формата микро-SD подключаются через переходник-адаптер формата SD.

Устройство аппаратно не совместимо с картами памяти типа SD расширенной емкости (SDXC) и картами с режимом II ультра-высокой скорости (Ultra High Speed mode) UHS-II.

Используемые карты памяти должны быть отформатированы в стандарте файловых систем FAT32 или FAT16. Максимальный объем карт памяти не должен превышать 32 ГБ для FAT32 и 4 ГБ для FAT16.

### Параметры звуковых сообщений

Файлы звуковых сообщений должны иметь формат MP3 (MPEG-1 layer 3) со следующими параметрами:

- режим записи – МОНО;

- частота дискретизации при записи – из стандартного ряда в диапазоне 16…32 кГц;

- битрейт (bitrate, скорость выходного потока) – 128 кБит/с;

- длительность записи – определяется потребностями пользователя (в пределах емкости карты памяти).

## Подготовка устройства к использованию

### Меры безопасности при подготовке устройства

2.3.1.1 Все составные части устройства должны быть надежно заземлены путем подключения заземляющих проводников к соответствующим резьбовым соединениям с маркировкой по ГОСТ 21130 на корпусах составных частей.

2.3.1.2 Все подключения к составным частям устройства необходимо проводить при отключенном электропитании.

### Правила и порядок осмотра, подготовки и проверки готовности устройства к использованию

2.3.2.1 Первичный внешний осмотр составных частей устройства производят после их распаковывания. Если перед вскрытием упаковок устройство хранилось при отрицательных температурах, необходимо провести выдержку составных частей устройства в течение четырех часов в нормальных климатических условиях, а затем провести распаковывание.

2.3.2.2 Проверяют комплектность устройства в соответствии с подразделом 1.3 настоящего руководства.

2.3.2.3 Производят внешний осмотр составных частей устройства, проверяя:

- состояние маркировки;

- состояние лакокрасочного покрытия

- состояние коммутационных элементов и элементов индикации;

-  наличие, состояние и надежность резьбовых заземляющих соединений;

- состояние и надежность присоединения разъемов, установленных на корпусах.

2.3.2.4 Устанавливают коммутационные элементы (выключатели), обеспечивающие подачу электропитания, в положение, соответствующее отключенному состоянию.

2.3.2.5 Производят установку составных частей устройства на объекте потребителя с учетом обеспечения рабочих условий эксплуатации, изложенных в подразделе 1.1.

2.3.2.6 Производят подключение к устройству следующих внешних цепей (см. Рис. 1.1):

- линии оповещения;

- внешнего исполнительного устройства (если предусмотрено);

- кабелей ЦА-сети (если предусмотрено) или звуковой трансляции (если предусмотрено);

- линии световых табло (если предусмотрено);

- линий извещателей ПИ1…ПИ4;

- входную и выходную цепи АВАРИЯ;

- цепей первичного электропитания.

При подключении внешних устройств используют кабели потребителя.

ВНИМАНИЕ! Подключение источника первичного электропитания производят с соблюдением порядка подключения фазного, нулевого рабочего (нейтрали) и нулевого защитного ("земли") проводников.

Подключение устройства к ЦА-сети (к линии звуковой трансляции) осуществляют кабелем UTP категории 5 (Cat 5E).

## Использование устройства

### Порядок действия обслуживающего персонала

#### Меры безопасности при работе с устройством

При работе с устройством следует учитывать:

- высокое напряжение 220В в цепях первичного электропитания внутри устройства;

- высокое напряжение на линейном выходе 120 В.

К работам, связанным  с эксплуатацией устройства, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно действующим документам. При эксплуатации устройства должны соблюдаться требования действующих правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

#### Органы управления и контроля устройства

Все органы управления устройством размещены внутри корпуса и для доступа к ним требуется открыть переднюю дверцу. Внутренняя компоновка устройства показана на Рис. 2.1.

Расположенный в корпусе устройства автоматический выключатель СЕТЬ обеспечивает подачу первичного электропитания. Верхнее положение соответствует включению электропитания, а нижнее положение – его отключению. Слева от выключателя находится кнопка принудительного включения автономного источника питания (аккумуляторной батареи).

На панели управления устройства (см. Рис. 2.1) расположены следующие органы управления и контроля:

- кнопка КАЛИБРОВКА ЛИНИИ";

- кнопка ТЕСТ;

- кнопка ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ;

- кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА АВАРИИ;

- светодиод ПИТАНИЕ двойного (красно-зеленого) свечения;

- светодиод РАБОТА/АВАРИЯ", обозначаемый дальше РАБОТА,  двойного (красно-зеленого) свечения;

Постоянное зеленое свечение светодиода РАБОТА индицирует состояние полной исправности, а постоянное красное – говорит об отказе устройства.

Светодиод РАБОТА дублируется светодиодом, выведенным на переднюю дверцу корпуса, что позволяет оценивать состояние устройства извне. В связи с этим один из вариантов свечения светодиода РАБОТА несет информацию и о состоянии питания (см раздел 2.4.1.3).

Устройство имеет встроенный зуммер, служащий для звуковой индикации возникновения неисправностей и появления прочих событий.

#### Порядок включения устройства и контроля работоспособности

Включают электропитание путем перевода автоматического выключателя в верхнее положение. В случае если напряжение в сети 220 В отсутствует, дополнительно нажимают кнопку принудительного включения батареи.

При включении устройства выдается звуковой сигнал внутреннего зуммера и начинают светиться контрольные светодиоды. Одновременное включение красного и зеленого свечения светодиода двойного свечения дает эффект, который условно называется ниже свечением желтого цвета.

Рис. 2.1 Внутренняя компоновка устройства

В зависимости от состояния питающих напряжений светодиод ПИТАНИЕ имеет несколько вариантов свечения, которые сведены в Табл. 2.2.

Табл. 2.2 Варианты свечения светодиода ПИТАНИЕ

| вариант свечения светодиода "ПИТАНИЕ" | РЕжим питания и Состояние питающих напряжений |
| --- | --- |
| постоянное свечение зеленого цвета | работа производится от сети 220 В, либо от свежезаряженной батареи (свежезаряженная батарея некоторое время выдает напряжение, превышающее номинальное) |
| мигание зеленого цвета | напряжение сети 220 В отсутствует, работа производится от нормально заряженной батареи |
| мигание желтого цвета | напряжение сети 220 В отсутствует, работа производится от батареи, разряженной более чем на 80% |
| мигание красного цвета | напряжение сети 220 В отсутствует, работа производится от батареи, разряженной более чем на 90% |
| постоянное красное свечение | напряжение сети 220 В отсутствует, батарея разряжена, работа невозможна |
| попеременное свечение (без мигания) зеленого, затем красного, затем снова зеленого и т.д. цветов | мониторинг питания невозможен (узел измерения напряжения питания не калиброван или не исправен) |

Табл. 2.3 Варианты свечения светодиода РАБОТА

| вариант свечения светодиода "работа" | Состояние устройства и подключеннвх цепей |
| --- | --- |
| постоянное зеленое свечение | устройство полностью исправно |
| попеременное свечение (без мигания) зеленого, затем желтого, затем снова зеленого и т.д. цветов | устройство полностью исправно, но отключен контроль целостности линии оповещения |
| мигание зеленого цвета | устройство полностью исправно и ведется автоматическая трансляция оповещения |
| постоянное желтое свечение | перегрев усилителя мощности. После охлаждения устройство автоматически возобновит работу |
| мигание желтого цвета | нарушение целостности линии световых табло |
| попеременное свечение (без мигания) зеленого, затем желтого, затем красного, затем снова зеленого и т.д. цветов | дублирует индикацию о состоянии питания, а именно – напряжение сети 220 В отсутствует, питание производится от батареи, которая разряжена либо на 80%, либо на 90%, либо разряжена полностью |
| мигание красного цвета | нарушение целостности линии оповещения |
| постоянное красное свечение | отказ устройства |

В зависимости от состояния устройства светодиод РАБОТА имеет несколько вариантов свечения, приведенных в Табл. 2.3.

Варианты свечения светодиодов ПИТАНИЕ и РАБОТА перечислены по возрастающим приоритетам. То есть, при одновременном выполнении условий индикации будет выдаваться та индикация, приоритет которой выше. При всех вариантах индикации светодиода РАБОТА кроме первых трех (постоянное зеленое свечение, попеременное зелено-желтое свечение и мигание зеленого цвета) выдается прерывистая звуковая индикация неисправности (внутренний зуммер).

Наблюдают светодиодную индикацию. Принимают решение о кондиционности питания и о работоспособности устройства в целом. Если питание в норме и нет аппаратного отказа устройства, то продолжают проверку.

Если калибровка линии оповещения не выполнялась, производят калибровку в соответствии с разделом 2.4.1.4. После выполнения калибровки светодиод РАБОТА не должен индицировать состояние отключения контроля целостности линии оповещения и состояние нарушение целостности линии оповещения.

Если требуется проверка действия функции оповещения, нажимают кнопку ТЕСТ. В ответ производится  генерация предупредительного 30-ти секундного звукового сигнала (внутренний зуммер), после чего запускается трансляция сообщения из файла TEST.MP3. Трансляцию тестового сообщения можно отменить путем нажатия кнопки ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ.

Прослушивают тестовое сообщение оповещения. Принимают решение о работоспособности  функции оповещения.

#### Порядок действия обслуживающего персонала при управлении устройством

При включенном питании устройства наблюдают за светодиодом РАБОТА. Изменение варианта постоянного зеленого свечения светодиода на любой другой сопровождается звуковой индикацией неисправности.

Сбрасывают, при желании, звуковую индикацию текущей неисправности путем нажатия кнопки ВЫКЛ.ЗВУКА АВАРИИ (при возникновении другой неисправности или той же неисправности повторно, звуковая индикация включается снова).

В случае появления предупредительной звуковой индикации о скором включении оповещения (появляется в момент прихода сигналов по линиям ПИ1…ПИ4), действуют по штатной инструкции. При выявлении целесообразности отменяют текущее оповещение посредством нажатия кнопки ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ.

Для выдачи объявлений и прочих речевых сообщений через микрофон, нажимают тангенту на корпусе микрофона и произносят сообщение. В случае если устройство при этом находится в режиме трансляции оповещения либо звуковой трансляции, то режим трансляции прерывается на все время нажатия тангенты.

#### Порядок выполнения калибровки линии оповещения

Включают питание устройства и производят контроль работоспособности (см. раздел 2.4.1.3). Если питание в норме и нет аппаратного отказа устройства, то запускают калибровку путем нажатия и удержания (порядка 10 с) кнопки КАЛИБРОВКА ЛИНИИ до появления звукового сигнала внутреннего зуммера, сопровождающего процесс калибровки. Калибровка завершается в момент пропадания звукового сигнала.

При старте калибровке отключается функция контроля целостности линии оповещения, а в момент завершения калибровки, при удачном ее результате, эта функция автоматически включается вновь.

После проведения калибровки не должно наблюдаться индикации об отключенном контроле целостности линии оповещения (светодиод РАБОТА). В противном случае проверяют исправность линии (отсутствие обрывов и коротких замыканий), наличие на конце линии штатной согласующей нагрузки, убеждаются в исправности функции калибровки и выполняют калибровку повторно.

Исправность собственно функции калибровки проверяют посредством запуска калибровки при подключенной штатной согласующей нагрузке непосредственно к линейному выходу устройства. Вместо штатной нагрузки можно использовать резистор 100 Ом, однако в этом случает нельзя будет включать трансляцию (резистор выйдет из стоя).

#### Дополнительная информация при отказах устройства

В случае обнаружения отказа устройства светодиод РАБОТА имеет постоянное свечение красного цвета. При этом светодиод ПИТАНИЕ перестает индицировать состояние питающего напряжения и переводится в режим индикации причины отказа.

Свечение светодиода ПИТАНИЕ в режиме индикации причины отказа имеет циклический характер. Каждый цикл состоит из начальной паузы (отсутствие свечения) и последующей серии вспышек красного цвета. Количество вспышек в серии несет информацию о причине отказа:

- 1 вспышка – отказ звукового процессора;

- 2 вспышки – нет карты памяти или она неисправна;

- 3 вспышки – на карте памяти нет обязательных файлов (см. раздел 2.2.2);

- 4 вспышки – карта памяти не форматирована.

Состояния о причине отказа перечислены в порядке убывания приоритета, то есть, при одновременном возникновении двух и более состояний, индицироваться будет то, которое имеет более высокий приоритет.

#### Рекомендации по применению устройства

Получение нескольких сценариев оповещения при различных комбинациях срабатываний на линиях ПИ1…ПИ4 достигается через задание приоритета каждой линии в файле конфигурации.

Быстрая смена набора сценариев производится посредством замены карты памяти.

Подключение к линии оповещения избыточного числа громкоговорителей приводит к уменьшению как общей мощности в линии, так и мощности, подводимой к каждому громкоговорителю. Во-первых, усилитель компенсирует возрастание тока нагрузки путем уменьшения общей мощности (линейная зависимость падения мощности). Во-вторых, уменьшившаяся общая мощность делится между большим числом громкоговорителей, так что подводимая к каждому громкоговорителю мощность уменьшается по квадратичной зависимости.

### Возможные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей в процессе использования устройства и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в Табл. 2.4

Табл. 2.4

| Наименование неисправности либо ее проявление | ВОЗМОЖНАЯ Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| отказ устройства, сопровождается постоянным красным свечением светодиода РАБОТА | Нет карты памяти или она не исправна На карте памяти нет файлов, обязательных при использовании (см. раздел 2.2.1), или они повреждены | Вставить в устройство кондиционную карту памяти Заменить карту памяти |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению работоспособности устройства и поддержания его основных параметров в допустимых интервалах.

3.1.2 Сведения о проведении работ по техническому обслуживанию, выявленных неисправностях, повреждениях, отказах передатчика и о принятых мерах по их устранению заносят в соответствующие журналы эксплуатационно-технического учета.

После проведения работ по техническому обслуживанию, связанных с отключением электропитания устройства, необходимо провести включение устройства в соответствии с п. 2.4.1.3 настоящего руководства.

## Меры безопасности

При проведении технического обслуживания следует учитывать высокое напряжение внутри устройства.

К работам, связанным  с эксплуатацией передатчика, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно действующим документам. При эксплуатации передатчика должны соблюдаться требования действующих правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

## Порядок технического обслуживания устройства

3.3.1 Технология технического обслуживания включает следующие этапы:

- контрольный осмотр (п. 2.3.2);

- подготовка к работе (п. 2.3);

- проверка работоспособности (п. 2.4.1.3);

- устранение неисправностей (п. 2.4.2).

# ПРИЛОЖЕНИЕ A

Пример написания текста в файле BUM150.TXT:

NET_ADR=3

LIN1_PRIOR=1

LIN2_PRIOR=1

LIN3_PRIOR=2

LIN4_PRIOR=3

TBL_CHECK=Y

Приведенный выше текст файла конфигурирует устройство следующим образом.

Устройство должно работать в составе комплекса "Речор-М", отвечая при сетевых запросах по адресу 3.

При срабатывании извещателя на линии ПИ1 или ПИ2 будет транслироваться сообщение соответственно из файла MESSAGE1.MP3 или MESSAGE2.MP3. При одновременном срабатывании извещателей на линиях ПИ1 и ПИ2 устройство будет попеременно транслировать сообщения из файлов MESSAGE1.MP3 и MESSAGE2.MP3. В обоих случаях сообщения MESSAGE3.MP3 и/или MESSAGE4.MP3, если они в данный момент транслируются, будут прерваны.

При срабатывании извещателя на линии ПИ3 устройство будет транслировать сообщение из файла MESSAGE3.MP3 только в том случае, если в данный момент не транслируется ни сообщение MESSAGE1.MP3, ни сообщение MESSAGE2.MP3.

При срабатывании извещателя на линии ПИ4 устройство будет транслировать сообщение из файла MESSAGE4.MP3 только в том случае, если в данный момент не транслируется ни сообщение MESSAGE1.MP3, ни сообщение MESSAGE2.MP3, ни сообщение MESSAGE3.MP3.

Устройство должно проводить контроль целостности линии световых табло.

# Footnotes

Действующее значение для синусоидального сигнала. (Возможен вариант поставки по заказу 100В)

При установленном джампере (перемычке). Иначе 6 кОм.

Только в автономном режиме работы.